УДК 621.446

Уменьшение времени регулирования  шахтной калориферной установки с  топкой кипящего слоя.

Глоба Р. В, студент, Гавриленко Б.В., доц.,к.т.н.

(Донецкий государственный технический университет)

Сжигание топлива в кипящем слое (КС) характеризуется высокими значениями коэффициента теплоотдачи, существенным снижением выбросов оксидов серы, а также возможностью использования низкосортных топлив и отходов производства [1]. Вместе с тем диапазон регулирования топки КС   крайне ограничен и велика инерционность процесса производства теплового носителя.

Температуру в топке КС необходимо регулировать в рабочих пределах, которые определяются характеристиками топлива и условиями его горения без оплавления золы, а также требованиями связывания серы. Рабочий диапазон температур, как правило, составляет 800-900 С.

Метод регулирования  тепловой нагрузки, в качестве которой выступает шахтная калориферная установка, основан на использовании зависимости между степенью увеличения высоты КС и погруженной в него тепловоспринимающей поверхностью. Этот метод обеспечивает более короткий переходный процесс, т.к. тепловой поток к погруженным в КС поверхностям нагрева примерно в 4 раза превышает тепловой поток к этим же поверхностям, расположенным над КС. При таком методе регулирования нет необходимости измерять температуру в КС, так как скорость изменения тепловой нагрузки составляет примерно 5% в минуту при диапазоне ее изменения  3:1.

Для регулирования высоты кипящего слоя необходимо изменять скорость ожижающего воздуха, подаваемого в топку дутьевым вентилятором.

Так как заранее не известны ни коэффициенты уравнений, описывающих взаимосвязи этой системы, и даже сами уравнения (т.к. они зависят от конкретных условий и  устройства отдельных элементов схемы), то примем допущение, что  процесс образования теплоносителя описывается апериодическим звеном 1-го порядка :

Хвых=К∗Хвх∗(1−е−tT)

где	К – коэффициент усиления;

Т – время, характеризующее инерционность звена;

Хвых , Хвх – соответственно выходная и входная величины .

регулятор

вентилятор

высота  кипящего слоя

температура

пара

калорифер

температура

воздуха в стволе шахты

атмосферный воздух

задание

ХЗад

x1

x2

х3

x4

x5

x6

x7

Рисунок 1 – Функциональная схема регулирования

температуры воздуха в шахтном стволе.

Для шахтной калориферной установки постоянная времени Т от подачи управляющего воздействия до достижения заданного значения температуры воздуха в стволе может быть порядка 10…30 минут. Кроме того, температура воздуха в стволе зависит от температуры атмосферного воздуха.

Для снижения указанного выше времени регулирования предлагается сделать коэффициент усиления регулятора зависимым от температуры воздуха в стволе шахты.

Алгоритм функционирования  такого регулятора сводится к следующему. Производится измерение температуры воздуха в стволе. Если измеренное значение меньше (больше) заданного, то увеличивается (уменьшается) коэффициент усиления регулятора К (например на 5%) с учетом заданного ограничения по  высоте КС.

На рис.2  приведены характеристики переходного процесса в системе управления.

Xвых

хзад

t

с регулятором

без регулятора

t0

Рисунок 2 – Переходные процессы в системе управления.

Анализ рис.2 показывает, что время регулирования системы уменьшается в 2-3 раза при незначительном перерегулировании. В случае воздействия случайных возмущений, вызванных изменениями температуры окружающей среды, регулятор воздействует на систему и выводит ее на заданное значение.

Таким образом, с увеличением частоты опроса  измерительных преобразователей температуры воздуха в стволе, система управления  более точно и за меньшее время выйдет на заданный режим работы.

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК

- Сжигание угля в кипящем слое и утилизация его отходов/Ж.В. Вискин и др.- Донецк: Новый мир,1997. – 284с.